## FP7 GEOCOM CONCERTO minta projekt megvalósítása Mórahalmon 
(alcím: termálkutak kísérőgáz-hasznosítása)

## 1.	Bevezetés, Előzmények

### 1.1.	A mórahalmi termál (geotermikus) rendszerek kialakulása

Mórahalom város közigazgatási területén három különálló termálvíz alapú geotermikus rendszer működik. Az első a közismert Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő termálvizes rendszere, a második a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer és harmadikként a város szélén a Norvég geotermikus közműrendszer.

Mint az köztudomású, az Alföld területén ezen belül is a Dél-Alföldön, a megújuló energiák vonatkozásában a napenergia és a geotermikus energia hasznosításának van a legnagyobb jelentősége, mivel ezek állnak rendelkezésre hasznosítható mennyiségben, mértékben.

A mórahalmi geotermikus rendszerek létrejötte, hasonlóan az ország területén létrejött geotermikus rendszerekhez hasonlóan, a szénhidrogén kutatás közben talált termálvíz tartalmú reservoir-oknak köszönhető. A Dél-Alföldi szénhidrogén kutatás közben harántolt geotermikus reservoir-okról (pld. Alsó-Pannon) szerzett adatok alapján fúrták meg a Gyógyfürdő első termálkútját.

Bár a kútfúrási technológia hasonló a szénhidrogén fúrásoknál alkalmazotthoz, azonban a kútszerkezetben már több eltérés is van azoktól. Elsősorban a kút szerkezetében van eltérés, ami azt jelenti, hogy a termálvíz beáramlását Johnson szűrőkkel biztosítják a termálkutakban a szénhidrogén iparban alkalmazott béléscső perforálás helyett, valamint kezdő és befejező átmérőjében térnek el azoktól.

Az első termál kutat 1960-ban fúrták meg B-13 jellel és 660 m talpmélységgel a mórahalmi Gyógyfürdő részére, amely a töltő-ürítő rendszerű termálvizes medencéket látja el friss termálvízzel mind a mai napig.

Másodikként az első, valóban geotermikus energia hasznosításra fúrt termálkút 2004 évben készült el a B-40 jelű kút 1.270,6 m talpmélységgel. A B-40 jelű kút első lépcsőben a Gyógyfürdő, az Egészségház és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeinek fűtését látja el, majd második lépcsőben a gyógyfürdői vízforgató rendszerű medencék temperálását, illetve a töltő-ürítő rendszerű medencék friss vízzel történő ellátását végzi.

Harmadikként a második geotermikus energia hasznosításra mélyített termálkút 2008 évben készült 1260 m-es talpmélységgel, mely a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer termelő kútjaként működik jelenleg is. A rendszer működtetéséhez azonban a hatályos törvények és a releváns KEOP-4.1.0-2007 pályázati kiírás értelmében szükség volt egy visszasajtoló kút fúrására is, amely 2009 évben készült el  900 m-es talpmélységgel. Maga a teljes geotermikus fűtési rendszer 2010 év szeptemberében készült el, amelynek üzembeállításával létrejött a második geotermikus rendszer. Azonban ez a rendszer gyógyfürdői rendszertől eltérően szinte kizárólag fűtési célra lett létrehozva.

A harmadik városi geotermikus közműrendszer 2010 évben elkészült K-43 jelű 1255 m talpmélységű termelő és a K-44 jelű, 940m talpmélységű visszasajtoló kút, valamint a kapcsolódó felszíni technológia és a kutakat összekötő távvezeték megépítésével jött létre.

Habár azóta 2011 évben fúrtak még egy 660 m talpmélységű  termálvíz kutat a mórahalmi Gyógyfürdő részére a B-13 jelű termálkút tartalék kútjaként B-49 jellel, de ez is csak a  töltő-ürítő rendszerű termálvizes medencéket látja el friss termálvízzel, azaz kizárólag csak balneológiai célú hasznosítású, nincs energetikai célú hasznosítása a kútvíznek.

| Kút megnevezése, jele | Kút helye, helyrajzi száma | Talpmély-sége | Vízho-zama liter/perc | Kifolyó hőmérsék-let | Gáztar-talom GVV | Fúrás éve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-13 termálkút | Thermálpanzió, hrsz. 2/5 | 660,0 m | 340 | 38,0 0C | 362liter/m3 | 1960 |
| B-40 termálkút | Gyógyfürdő, hrsz. 2/1 | 1.270,6 m | 475 | 68,0 0C | 544liter/m3 | 2004 |
| B-45 termálkút | Hunyadi liget, hrsz. 399 | 1.260,0 m | 1.000 | 63,4 0C | 524liter/m3 | 2008 |
| B-46 visszasajtoló kút | Ady tér, hrsz. 401 | 900 m | 650 | 48,2 0C |  | 2009 |
| B-49 termálkút | Tömörkény u. 3, hrsz. 1415 | 660,0 m | 700 | 38,4 0C | 89liter/m3 | 2011 |
| K-43 termálkút | Szent János térség, 0406/164 | 1.255,0 m | 1.000 | 64,9 0C | 238liter/m3 | 2010 |
| K-44 visszasajtoló kút | Szent János térség, 0406/171 | 940,0 m | 750 | 45,8 0C |  | 2010 |

### 1.2.	Termálvíz kísérőgáz: A mórahalmi termál (geotermikus) rendszerek üzemeltetése és fúrása során szerzett adatok

Az Alföld területén feltárt geotermikus források jelentős része a termelt termálvízzel együtt kísérőgáz formájában gázt is a felszínre hoz. Ezek egy része jelentős, hasznosítható mértékben metánt is tartalmaz. Ilyen magas metán tartalmú termálvíz-kísérőgáz források vannak Mórahalom és Hajdúszoboszló területén is, melyek hasznosítását mindkét település megkezdte. Az eltérés a hasznosítás mértéke és módja közt a két településen csupán csak a kísérőgáz mennyiségében és a termálvíz-kísérőgáz arányban mutatkozik.

Az elsőként lemélyített B-40 jelű kút vizsgálatai során, továbbá az üzemeltetés közben szerzett adatok világítottak rá, hogy hasznosítható mértékű és minőségű kísérőgáz forrással rendelkezünk. Ezért már 2008 évben megkezdődtek a részletes vizsgálatok a hasznosítás módjára és finanszírozására vonatkozóan. Azonban ezek az erőfeszítéseink akkor még nem jártak sikerrel.

A következő években azonban megkezdődtek az első tisztán energetikai célú geotermikus energia hasznosítási célú mórahalmi rendszer, a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer kivitelezési munkálatai, mely során lemélyített B-45 jelű termelő kút a várakozásnak megfelelően szintén jelentős mértékű és jó minőségű kísérőgázt hozott a felszínre. Azért elkezdődtek mindkét kútra vonatkozóan a kísérőgáz hasznosítás műszaki és gazdasági feltételeinek biztosítására vonatkozó felmérések, így kerültünk kapcsolatba a  FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future programmal, és csatlakozunk hozzá Magyarországot képviselve megvalósítási helyszínként, mint pilotsite a Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures projekthez.

### 1.3.	FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future program Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures: A mórahalmi fejlesztési helyszín

A TREN/FP7EN/239515/GEOCOM MUNMOR kódszámú, „Geotermális Közösségek - Geotermikus energia kaszkádrendszerű hasznosításának demonstrálása távfűtési rendszerekben megújuló energiák integrálásával és felújított építményekkel” című projektben, mint megvalósítási helyszín, a geotermikus energia hasznosításhoz kapcsolódó alábbiakban felsorolt innovatív tevékenységek végre hajtását vállaltuk.

A. Termálkutak kísérőgáz hasznosítása

B. Napkollektoros Használati Melegvíz-ellátó rendszerek a meglévő geotermikus fűtési és HMV előállító rendszerbe való integrálása

C.  Geotermikus fűtésű épületek épületenergetikai korszerűsítés (hőszigetelése és nyílászáró cseréje)

D. Termálvíz maradékhő hasznosítása hőszivattyús rendszerrel

E. Napelemes rendszerrel kombinált energiatakarékos (LED-es) közvilágítási rendszer telepítése

### 1.4.	Kutatási és Technológiai Innovációs Alap EU_BONUS_12 pályázati kiírás: Társfinanszírozási lehetőség a  TREN/FP7EN/239515/GEOCOM projekthez

A TREN/FP7E N/239515/GEOCOM MUNMOR kódszámú, „Geotermális Közösségek - Geotermikus energia kaszkádrendszerű hasznosításának demonstrálása távfűtési rendszerekben megújuló energiák integrálásával és felújított építményekkel” című projekt támogatási intenzitása a nettó költségek 50%-a, így az Önerő igény a nettó költségek 50%-a és a mindenkor érvényes ÁFA kulcs, továbbá az árfolyam kockázatát is a kedvezményezett, azaz az Önkormányzat viseli. Ezért az Önkormányzat terheinek csökkentése érdekében pályázatot nyújtottunk be a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap EU_BONUS_12 pályázati kiíráshoz. A sikeres pályázatunkra vonatkozó Támogatási Szerződést 2013. március 27-én kötöttük meg. Az elnyert támogatással a támogatási arány összességében kb. bruttó 50%-ra növekedett.

2.	A fejlesztések, rendszerek bemutatása

### 2.1.	Termálkutak kísérőgáz hasznosító rendszerek:

- A bevezetőben már taglaltuk, hogy az Alföld területén feltárt geotermikus források jelentős része a termelt termálvízzel együtt kísérőgáz formájában gázt is a felszínre hoznak és ezek egy része jelentős, hasznosítható mértékben metánt is tartalmaznak. Valamint például Mórahalom és Hajdúszoboszló területén is magas metán tartalmú termálvíz kísérőgáz források vannak, melyek hasznosítását mindkét település megkezdte. Azonban a két településen ezek hasznosításában jelentős eltérések mutatkoznak.

- Először is Hajdúszoboszlón a felszínre hozott termálvíz gáztartalma olyan magas, hogy gyakorlatilag inkább termálvizes gázkutakról beszélhetünk, mivel a kísérőgáz mennyisége jelentősen meghaladja a felszínre hozott termálvíz mennyiségét, a GVV (Gáz-Víz viszonyszám) > 1.000 liter/m3. Továbbá a termálkutak a Gyógyfürdőtől, azaz a hasznosítás helyszínétől távol helyezkednek el, ezért a termelt és az első lépcsőben szeparált gázt a továbbiakban hasonló mértékben, ún. harmatpontra, kell előkészíteni a vezetéken történő szállításhoz, mint amennyire a vezetékes földgáz esetében is szükséges. Ennek oka az, hogy a vízgőzt és vízcseppeket tartalmazó gáz bizonyos hőmérsékleti és nyomásviszonyok kombinációja között gázhidrátokat képez, amely dugulást hoz létre a távvezetéken, ezt minden körülmények közt el kell kerülni a gáz szállítása közben. Továbbá a kísérőgáz-hasznosító erőmű technológiája sem engedi meg, hogy vizet tartalmazzon a gáz. Azaz a szállított gáz nem tartalmazhat indikálható mennyiségű vizet, ezért a szeparált, leválasztott gázt hűteni (fojtás, mesterséges hűtés, detander alkalmazása), azaz szárítani szükséges, melyhez például hűtőkompresszoros gázszárító berendezést kell telepíteni, a hűtéssel leválasztott gázt pedig a cseppleválasztó szeparátorban fel kell fogni (mint azt a gáz- és olajiparban szokás). Másik lehetőség lehet még, amennyiben nincs lehetőség víztelenítésre és szárításra, például a glikolos szárítóberendezés alkalmazása, azonban a termálvíz gyógyfürdői alkalmazása esetén ez nem megfelelő megoldás, továbbá a környezetvédelmi megfontolások miatt és a gazdasági megfontolások mellett sem javasolt annak alkalmazása.

- Mik is azok a gázhidrátok? A gázhidrátok megfelelő hőmérsékleti és nyomásviszonyok között bizonyos gázok víz jelenlétében (ehhez a vízgőz is elegendő) egy szilárd vegyületet képez. A leggyakoribb hidrát képző gázok például a metán, az etán, a kénhidrogén, a széndioxid és a propán. Ugyanakkor a szénhidrogének gázhidrátjaiból a nyomás csökkenés hatására felszabadul a hidrátot alkotó szénhidrogén, ezért azok éghetőek, meg lehet őket gyújtani. A szakirodalomban szereplő, alábbiakban közre adott diagram megmutatja, hogy milyen nyomás és hőmérsékleti viszonyok közt jöhet létre víz jelenlétében néhány gáz esetében gázhidrát.

Az így szállításra előkészített gázt pedig komprimálni kell, hogy eljuthasson a hasznosítási helyszínre.

Azonban Mórahalmon területén található termálkutak esetében erre nincs lehetőség két okból is.

Egyrészt lényegesen alacsonyabb a termelt termálvíz kísérőgáz tartalma, ebben az esetben valóban gázos termálvízről beszélhetünk. Továbbá a termálvízzel együtt termelt gáz mennyisége is elmarad a hajdúszoboszlói kutakból termelt gázmennyiségétől.

Másrészt a termelő kutak a kísérőgáz felhasználási helyéhez közel helyezkednek el, ezért nincs szükség a termelt gáz nagy távolságon történő szállítására, valamint a kísérőgáz-hasznosító berendezések sem igénylik a hajdúszoboszlóihoz hasonló előkészítettségű gáz alkalmazását.

Továbbá a kísérőgáz-hasznosító technológia kiválasztásánál is figyelembe lett véve, hogy a kisebb mennyiségű gáz hasznosítása során el ne vesszen a kísérőgáz meglétéből adódó előny, a hasznosítási folyamat végén a teljes energetikai folyamat pozitív legyen. Azaz a folyamatba befektetett energia mennyisége jóval kisebb legyen, mint a folyamat által termelt energia. Mit is jelent ez valójában? Amennyiben a gázt máshol használtuk volna fel, mint ahol azt megtermeltük és/vagy a gázt Hajdúszoboszlón alkalmazotthoz hasonlóan készítettük volna elő, akkor az ehhez szükséges energia elérte, vagy akár meg is haladta volna kísérőgáz-hasznosítás során termelt energiát. Azaz elveszett volna az összes haszon, ami a gáz hasznosításából adódott volna.

A termálkútjainkból a termálvizet szivattyúzni kell, mert a nyugalmi vízszint alacsonyabb, mint a terepszint, ezért búvárszivattyút kell alkalmaznunk. A termelés közben a gáz már a kútban részben kiválik a termálvízből, ezért a gáz egy részét a  béléscső és a termelő cső közből termeljük ki, míg a másik részét még le kell választanunk a termálvízből. Erre a kútfúrásakor telepített LVS típusú gáztalanító nem alkalmas, mivel annak működése közben nem biztosítható, hogy a gáz zárt rendszerben távozzon a termálvízből. Ezért új gázszeparálási technológiát kellett beépíteni a kút és a termelő tároló tartály közé, de biztonsági tartalékként és a gyógyfürdői alkalmazások miatt továbbra is üzemben kell tartani az LVS gáztalanítót is. Mivel termálvizeink vasat és mangán vegyületeket is tartalmaznak, valamint az LVS gáztalanító a működése során oxigénnel vegyíti el a termálvizet, így az abban található vas és mangán oxidálódik, amely csapadék formájában kiválik a vízből és a csapadékot a Zeolit töltetű szűrőtartályokban le tudjuk választani. Az így kezelt, vas és mangántalanított termálvíz már alkalmas a gyógyfürdői alkalmazásra.

Milyen is és hogyan is működik a Mórahalmon alkalmazott gázelőkészítő technológia? De először is tekintsük át a működését lehetővé tevő fizikai folyamatokat.

2.1.1 Földgáz – vízrendszerek

2.1.1.1 Szénhidrogéngázok oldhatósága vízben

A szénhidrogéngázok molekulárisan oldott, teljesen apoláris anyagok, és mint ilyenek – nyugodtan rögzíthetjük – NAGYON ROSSZUL oldódnak a vízben!

- A szénhidrogéngázok nem lépnek kémiai reakcióba a vízzel, ezért oldhatóságukat a HENRY – törvény írja le, azaz

- p i  = Hixi

- akkor, ha a gáz tökéletes gázként viselkedik és

- fi  = Hixi

- akkor, ha a gáz reális gázként viselkedik

- p a nyomás,

- f a fugacitás,

- x a moltört,

- H=H(T) a Henry–állandó,

- i pedig tetszőleges komponensre utal,

- (pld. pi   az  i-edik komponens parciális nyomása.)

- A Henry–törvény kifejezésre juttatja azon tartalmat, hogy a vízzel kémiai reakcióba nem lépő, apoláris gázokat – állandó hőmérsékleten – CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A FELETTÜK URALKODÓ NYOMÁS  TARTJA OLDATBAN!

- Kialakítottunk egy olyan képet, hogy a nyomás növelésére bekövetkező térfogatcsökkenés oda vezet, hogy a gázrészecskék térfogata a buborékpontnyomás elérése előtt már mikroszkópikussá válik. A buborékpontnyomás elérésekor szubmikroszkópikussá zsugorodó gázrészecskék erőszakkal bekényszerülnek a laza, kvázikristályos szerkezetű víz molekuláris üregeibe, és oda bepréselten láthatatlanul, azaz gázfázisként nem azonosítható módon vannak jelen mindaddig, amíg egy nyomáscsökkenés hatására kipattanva kiszabadulnak ebből a rabságból. Ez a jelenség egy víz alá nyomott és erőszakkal ott tartott labda közismert példáját idézi, amikor a víz alatt tartó erő megszűnésekor a labda azonnal és villámgyorsan kiugrik a vízből úgy, hogy – lendületből – a vízfelszín fölé emelkedik.

- Ezt a képet igazolja az oldott szénhidrogéngázokat tartalmazó víz közismert térfogat növekedése és az is, hogy a szénatom szám – ezzel a molekula -méret és a móltömeg – növekedésével csökken a szénhidrogén - komponensek oldhatósága.

- Például két célzatosan megválasztott hőmérsékleten 100 bar túlnyomás maximum az alábbi fajlagos gázmennyiségeket képes oldatba kényszeríteni:

- Átlagosnak tekinthető földgázból 105 bar túlnyomás 1,67 gnm3/m3fajlagos mennyiséget képes oldatba kényszeríteni 100oC hőmérsékleten, mert a széndioxid és a kénhidrogén kémiai reakcióba lépnek a vízzel, ezért jól oldódnak abban. (Az átlagos földgáz tartalmaz széndioxidot és – jóllehet igen kis mennyiségben – kénhidrogént is.)

100oC-on 	 40oC-on

- - metánból            	1,55 gnm3/m3	1,94 gnm3/m3

- - etánból               	1,00 gnm3/m3	1,00 gnm3/m3

- - propánból          	0,40 gnm3/m3	 0,25 gnm3/m3

- - izobutánból   	 nyomokban

- Ha a nyomást látványosan leejtjük atmoszferikusra, akkor a víz oldott metántartalma 100oC hőmérsékleten hirtelen kevesebb, mint 4 g/tonnára esik le, ami normál állapotban egyben 4g/m3.

- Mivel 4g : 0,6773g/gnl = 5,906 gnl,

- az oldott gáztartalom 1550 gnl/m3–ről 5,906 gnl/m3 értékre, azaz kerekítve NÉGYEZRED RÉSZÉRE ZUHAN LE!/ (Ez a zuhanás 40 oC hőmérsékleten 1940 gnl/m3-ről 23,417 gnl/m3-re, azaz 12 ezred részére történik.)

- A bemutatott drámai zuhanás mindennél jobban igazolja azt, hogy az általunk kialakított fizikai – kémiai kép helyesen közelíti az gázoldódás – gázfelszabadulás folyamatának lényegét.

- 2.1.1.2 A  földgázkomponensek oldhatósága vízben

- A mélységi vizekben rezervoárkörülmények között oldva lévő gázok fő komponensei a metán, a széndioxid és a nitrogén. A metán homológ sor többi tagja közül az etán és a propán nem számottevő mennyiségben vannak jelen, míg a bután, a pentán, a hexán és a heptán a gázkromatográfiás eljárásokkal már alig mérhetőek, az oktán és a nála nagyobb szénatomszámúak pedig csak nyomokban mutathatóak ki. Bizonyos mélységi vizek esetében a kísérőgáz kénhidrogén tartalma is számottevő lehet; ezeket többnyire vagy gyógyvízként tartják nyilván és így is hasznosítják őket, vagy pedig az extrém magas kénhidrogén tartalom miatt a hasznosításuk nem lehetséges. A széndioxid és a nitrogén inertek, ugyanakkor az atmoszférára sem veszélyesek, mert atmoszféraépítő anyagok.  A szénhidrogének igényelnek csak külön figyelmet, mert

- éghetőek és jelentős energiatartalommal rendelkeznek,

- a környezetre veszélyt jelenthetnek, mert

- potenciálisan tűz – és robbanásveszélyt okozhatnak,

- hozzájárulhatnak az atmoszféra üvegházhatásának növeléséhez.

- A szénhidrogéneknek a vízben történő oldhatóságát az 2.1.1.1 pontban részletesen tárgyaltuk.

- Az alábbiakban a többi releváns földgázkomponens  oldhatóságát ismertetjük.

- 2.1.1.2.1 Nitrogén

- Az etán moltömege 30,068 kg/kmol, a nitrogéné pedig 28,013 kg/kmol, és egyik sem lép kémiai reakcióba a vízzel. Ezért az a tény, hogy 100 bar túlnyomás 100oC-on is és 40oC-on is ugyanúgy 1 gnm3 nitrogént képes belepréselni 1 m3 vízbe, amint ez az etán esetében is történik, újabb kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy elméleti fejtegetéseink jó úton járnak.

- 1.2.2 A vízzel reakcióba lépő komponensek

- Ezek a széndioxid és a kénhidrogén, amelyeknek vízben való oldhatósága – minthogy a vízzel savat képeznek - nagyságrenddel nagyobb, mint a szénhidrogéneké; oldhatóságukra a Henry – törvény nem is érvényes. Az összehasonlíthatóság érdekében a szénhidrogéneknél választott állapotjelzőknél maradva mutatjuk be azokat a gázmennyiségeket, amelyeket 1 m3 víz  oldatban tartani képes:

|  | Széndioxid |  |  |  | Kénhidrogén |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10oC | 40oC | 100oC |  | 10oC | 40oC | 104,4oC |
| 100 bar | 37 | 28 | 18 |  | nem értelmezhető | 170 | 70 |
| Atmoszferikus nyomáson | 1,25 | 0,52 | 0 |  | 112,74 | 37,62 | nyomokban |

A fentiekben röviden taglalt fizikai folyamat teszi lehetővé számunkra, hogy az alkalmazott új gáz-szeparálási és gáz-előkészítési technológia roppant egyszerűen, a búvárszivattyú által előállított nyomáson kívül, a centrifugális erőn, nyomáscsökkenésen és a gravitáción kívül más segédenergiát nem igényel.

A búvárszivattyúval felszínre hozott termálvízből két lépcsőben választjuk le a gázt, az első lépcső egy centrifugális szeparátor, melyben az érintő irányban a hengerpalást falán a termálvíz a gravitáció hatására lefolyik és az alsó csőcsatlakozáson keresztül távozik, míg a gáz a nyomáscsökkenés hatására kiválik a vízből és az edény közepén a felső csőcsatlakozáson keresztül távozik a termelő szeparátorba. A termelő szeparátorban a szeparált gáz és a béléscső-termelőcső közből termelt gáz áram találkozik, ahol a gázból a vízcseppek távoznak, a vízcseppektől megszabadított gázt egy csőregiszteren (kondenzátoron) a levegő lehűti, a hűtés hatására a gázban lévő vízgőz cseppek formájában kiválik. A vízcseppeket a termelő szeparátor melletti utószeparátorban leválasztjuk, melyből a kísérőgázt a gázmotorba vezetjük hasznosításra.

- A. Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő B-40 jelű termálkút 2008 évben elvégzett részletes gázvizsgálata alapján a kísérőgáz összetétele az alábbiak szerint alakul:

- B-40 termálkút

- Talpmélység: 1270m

- Vízadó képesség: 30 m3/h búvárszivattyúval

- Kifolyó hőmérséklet: 69 oC

- Gázösszetétel: Metán 83,8%, Széndioxid 9,3%, Nitrogéndioxid 6,9%

- A búvárszivattyúra kiadott frekvencia: 48,7 Hz

- A szeparátor folyadékkilépőjén távozó /gáztalanított / vízmennyiség: 25 m3/h, azaz  417, - dm3/min

- A szeparátor gázkilépőjén távozó, a termelvényből szeparált gázmennyiség:

- 9,73 nm3/h, amelynek CH – tartalma 7,63 nm3/h

- A kút csőközéről távozó gázmennyiség: 3,87 nm3/h, amelynek CH–tartalma 3,63 nm3/h

Az összes levegőbe engedett gázmennyiség: 13,6 nm3/h , amelynek CH–tartalma 11,26 nm3/h

GVV: 544 dm3/nm3, CHVV: 450,4 ndm3/m3

A fenti mennyiségmérési - és az azokból származtatott – eredményekhez az alábbi gázvizsgálati eredményeket adta meg a laboratórium:

a) Szeparált gáz                                                           b) A csőköz gáza

C1:      76,117  mol%                                                     91,140 mol%

C2:        1,944                                                                  2,304

C3:        0,238                                                                  0,273

I - C4:        0,024                                                                  0,020

N – C4:        0,029                                                                  0,018

I – C5:         0,009                                                                 0,002

N – C5:        0,008                                                                  0,002

C6:         0,009                                                                  0,003

C7:         0,013                                                                  0,007

C8+:         0,009                                                                  0,007

CO2:         7,785                                                                  2,084

N2:       13,815                                                                  4,140

Összesen:  100,000                                                             100,000

Fűtőérték:    27,417 MJ/nm3                                                32,178 MJ/nm3

Az ebből alkotott keverék fűtőértéke:

(9,73 : 13,6) x 27,417 + (3,87 : 13,6) x 32,178 = 28,772 MJ/nm3

A jelenleg levegőbe engedett gáz teljesítmény – egyenértéke: 8 kWh / nm3 x 13,6 nm3/h = 108,8 kW

A 40 % -os gázmotor, - és 90 % -os generátor – hatásfok 36 % -os összhatásfokot eredményez a kinyerhető wattos villamos teljesítmény tekintetében.

Ez 108,8 x 0,36 = 39,168 kW -ot jelent, azaz maximálisan 40 kW villamos teljesítmény érhető el, ami azt jelenti, hogy  az általunk leggyakrabban alkalmazott üzemállapotban a B – 40 sz. kút gázának hasznosításával ennyi elektromos energia termelhető. Azonban a gyakorlatban csak egy maximum kb. 30 kW elektromos teljesítményű gázmotoros egység telepítése javasolt.

B.	B-40 gázmotoros CHP HMKE erőmű

NRG MINI P30 SP NG  típusú CHP egység

A CHP egység műszaki specifikációja

Motor Típusa:			           NRG 30 G4L

Kialakítás, rendszer:			Soros 4 hengeres

Villamos teljesítmény:			30kW

Termikus teljesítmény:			60kW

Hűtővíz hőfoklépcső:			70/90°C

Füstgáz zajszint (1m, spektrálisan):	75dB(A)

Motor zajszint (1m, spektrálisan):	75dB(A)

Generátor feszültségszint:		0,4kV

Villamos hatásfok:			30,3%

Termikus hatásfok.			60,61%

Teljes hatásfok:				90,91%

Energia igény:				99 kW

Gázfogyasztás:                  		10,5 Nm3/h

Csatlakozási gáznyomás:		25- 50 mbar

5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatott kibocsátási értékek:

Nitrogéndioxid kibocsátás:		490mg/Nm3

Szénmonoxid kibocsátás:		640mg/Nm3

Nem metán szénhidrogének:		140mg/Nm3

A NRG 30 G4L motor adatai:

| Építési adatok: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A működés módszere | 4-ütemű szikragyújtású motor turbó-feltöltő nélküli, szívómotor |  |  |  |  |  |
| Forgásirány a lendkerék irányába nézve | óramutató járásával ellenkező irányú |  |  |  |  |  |
| Henger-elrendezés |  | soros |  |  |  |  |
| Hengerszám |  | 4 |  |  |  |  |
| Furat | mm | 100 |  |  |  |  |
| Löket | mm | 127 |  |  |  |  |
| Teljes lökettérfogat | l | 3,99 |  |  |  |  |
| Mechanikai teljesítmény | kW | 35 |  |  |  |  |
| Sűrítési arány (70-nél nagyobb MR értékű gázoknál) | Epsi-lon | 12 |  |  |  |  |
| Szabványos referencia feltételek: |  |  |  |  |  |  |
| Légnyomás | mbar | 1000*) |  |  |  |  |
| Levegő hőmérséklete | °C | 25 |  |  |  |  |
| Relatív páratartalom | % | 30 |  |  |  |  |
| *) ill. az átlagos tengerszint fölött 100 m |  |  |  |  |  |  |

| Üzemviteli adatok: |  |  |
| --- | --- | --- |
| A motor névleges sebessége | ford./perc | 1500 |
| A dugattyúk átlagos sebessége a motor normál sebessége mellett | m/s | 6,35 |
| Kenőolaj üzemi nyomás | bar | 3 – 4 |
| Kenőolaj minimális nyomás1) | bar | 2 |
| Hűtővíz kilépő hőmérséklete teljes terhelés mellett | °C | 90 |

Gázfogyasztás

Fölgáz az alapüzemanyag, min. 98%-os metántartalom az alábbi paraméterekkel:

| Min. metánszám | 80 |
| --- | --- |
| Fűtőérték | 34MJ/m3 |
| Minimális gáznyomás | 2kPa |
| Nyomásváltozás | < 10% |

A gázfogyasztás számlázási feltételekkel kerül megállapításra, azaz:

| Gázhőmérséklet | 15C |
| --- | --- |
| Abszolút gáznyomás | 101,325 kPa |

A gázfogyasztásra vonatkozó adatokat illetően az érvényes tűréshatárok ± 5% 100%-os teljesítménynél és ± 8% 75 vagy 50%-os teljesítménynél.

4. Veszélyesanyag-kibocsátás

A kogenerációs egységek a következő kibocsátási értékeknek felelnek meg (átszámítva 5% O2-re ):

| NOX | 500mg/Nm3 |
| --- | --- |
| CO | 650mg/Nm3 |
| nem metános CxHy | 150mg/Nm3 |

A nem metános CxHy kibocsátás értékét akkor veszik figyelembe, ha a pillanatnyi fogyasztás 3kg/óránál magasabb.

- C. Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer B-45 jelű termálkút 2011 évben elvégzett részletes gázvizsgálata alapján a kísérőgáz összetétele az alábbiak szerint alakul:

B-45 (T-1) jelű termelő kút

Talpmélység: 1260m

Vízadó képesség: 55,2 m3/h búvárszivattyúval, 132 m3/h kompresszoros termeléssel

Kifolyó hőmérséklet: 62,1 oC

Gázösszetétel: Metán 83,8%, CO2 9,3%,  N2 6,9%

Hőigény: Télen 60 m3/h, nyáron 15 m3/h

A Geo-Log Kft. mérőcsoportja végezte el a KHVM. 12/1997. (VIII.29.) sz. rendelet előírása szerinti gáztartalom vizsgálatot, és az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi eredményeket közölte:

Kút helye, száma: Mórahalom, Hunyadi Liget, B-45 jelű hévízkút

Fúrás éve: 2008 Kataszteri száma: B-45

Talpmélység: 1260,0 m Szűrőzés: 1079,5-1232,5 m között

Helyszíni vizsgálat időpontja: 2011. július 21.

Szeparátor csatlakozási helye: a búvárszivattyú nyomóágán

Szeparálás módja, időtartama: főáramkörű, átfolyásos, 2 óra, a gyűrűstérből kiváló gáz is be

volt vezetve a szeparátorba

Mintavétel helye: szeparátor után

Laboratórium munkaszáma: 34489

Vízkivétel: búvárszivattyús

Gázszeparálás

Vízhozam: 790 [l/min] Gázhozam: 444 [l/min]

Vízhőmérséklet: 63,0 [°C] Gázhőmérséklet: 47,7 [°C] Légnyomás: 1003 [hPa]

Gázvizsgálati eredmény

Szeparált gáztartalom:

GVVsz 508 [l/m3]

Szeparált metántartalom:

MVVsz 446 [l/m3]

Oldott gáztartalom: GVVo 15,6 [l/m3]

Oldott metántartalom: MVVo 9,4 [l/m3]

Összes gáztartalom:

GVV 524 [l/m3]

Összes metántartalom: MVV 455 [l/m3]

A 12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet szerint a kút vize metántartalma szerint a “C” fokozatba tartozik.

A kút metánhozama 790 liter/perc vízhozam termelés mellett: 359,4 liter/perc

D.	B-45 gázmotoros CHP HMKE erőmű

NRG MINI P50 SP NG  típusú CHP egység

A CHP egység műszaki specifikációja

Motor Típusa:			           NRG 50 G4LTI

Kialakítás, rendszer:			Soros 4 hengeres, turbófeltöltős

Villamos teljesítmény:			45kW

Termikus teljesítmény:			66kW

Hűtővíz hőfoklépcső:			70/90°C

Füstgáz zajszint (1m, spektrálisan):	75dB(A)

Motor zajszint (1m, spektrálisan):	75dB(A)

Generátor feszültségszint:		0,4kV

Villamos hatásfok:			34%

Termikus hatásfok.			50%

Teljes hatásfok:				84%

Energia igény:				132 kW

Gázfogyasztás:                  		13,9 Nm3/h

Csatlakozási gáznyomás:		25- 50 mbar

5% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoztatott kibocsátási értékek:

Nitrogéndioxid kibocsátás:		490mg/Nm3

Szénmonoxid kibocsátás:		640mg/Nm3

Nem metán szénhidrogének:		140mg/Nm3

(A fent jelzett gázfogyasztás adatok 9,32 kW/Nm3(földgáz) fűtőértéknél valósulnak meg, kísérőgáz üzemben a fogyasztás változhat.)

A NRG 50 G4L TI motor adatai:

| Építési adatok: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A működés módszere | 4-ütemű szikragyújtású motor turbó-feltöltős, szívómotor |  |  |  |  |  |
| Forgásirány a lendkerék irányába nézve | óramutató járásával ellenkező irányú |  |  |  |  |  |
| Henger-elrendezés |  | soros |  |  |  |  |
| Hengerszám |  | 4 |  |  |  |  |
| Furat | mm | 100 |  |  |  |  |
| Löket | mm | 127 |  |  |  |  |
| Teljes lökettérfogat | l | 3,99 |  |  |  |  |
| Mechanikai teljesítmény | kW | 50 |  |  |  |  |
| Sűrítési arány (70-nél nagyobb MR értékű gázoknál) | Epsi-lon | 12 |  |  |  |  |
| Szabványos referencia feltételek: |  |  |  |  |  |  |
| Légnyomás | mbar | 1000*) |  |  |  |  |
| Levegő hőmérséklete | °C | 25 |  |  |  |  |
| Relatív páratartalom | % | 30 |  |  |  |  |
| *) ill. az átlagos tengerszint fölött 100 m |  |  |  |  |  |  |

| Üzemviteli adatok: |  |  |
| --- | --- | --- |
| A motor névleges sebessége | ford./perc | 1500 |
| A dugattyúk átlagos sebessége a motor normál sebessége mellett | m/s | 6,35 |
| Kenőolaj üzemi nyomás | bar | 3 – 4 |
| Kenőolaj minimális nyomás1) | bar | 2 |
| Hűtővíz kilépő hőmérséklete teljes terhelés mellett | °C | 90 |
| Kenőolaj fogyasztás (átlagos érték teljes terhelés mellett) | g/kWh | 0,2 |
| 1) A kenőolaj minimum nyomása a motorolaj hőmérsékletétől és a motor hőmérsékletétől függ, és a 2-4 bar tartományban helyezkedik el. |  |  |

Gázfogyasztás

Fölgáz az alapüzemanyag, min. 98%-os metántartalom az alábbi paraméterekkel:

| Min. metánszám | 80 |
| --- | --- |
| Fűtőérték | 34MJ/m3 |
| Minimális gáznyomás | 2kPa |
| Nyomásváltozás | < 10% |

A gázfogyasztás számlázási feltételekkel kerül megállapításra, azaz:

| Gázhőmérséklet | 15C |
| --- | --- |
| Abszolút gáznyomás | 101,325 kPa |

A gázfogyasztásra vonatkozó adatokat illetően az érvényes tűréshatárok ± 5% 100%-os teljesítménynél és ± 8% 75 vagy 50%-os teljesítménynél.

4. Veszélyesanyag-kibocsátás

A kogenerációs egységek a következő kibocsátási értékeknek felelnek meg (átszámítva 5% O2-re ):

| NOX | 500mg/Nm3 |
| --- | --- |
| CO | 650mg/Nm3 |
| nem metános CxHy | 150mg/Nm3 |

A nem metános CxHy kibocsátás értékét akkor veszik figyelembe, ha a pillanatnyi fogyasztás 3kg/óránál magasabb.

### 2.2.	Napkollektoros Használati Melegvíz-ellátó rendszerek a meglévő geotermikus fűtési és HMV előállító rendszerbe való integrálása

Már a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer üzembe helyezését követően felmerült az igény, hogy tovább csökkentsük a használati melegvíz előállítás földgázigényét. Ugyanis a fűtési szezon lezárását követően az óvoda és az iskola épületében üzemelő konyhák abban az időszakban is igényelnek. Továbbá a termálvizeink hőmérséklete miatt a konyhai alkalmazáshoz szükséges 50-55 C fokos használati melegvíz igény kielégítése nem minden üzemállapotban lehetséges, azaz csak az előmelegítést képes biztosítani a rendszer. Így a szükséges hőfokú víz előállítása továbbra is igényel vezetékes földgázt. Mindezek együttesen tették indokolttá a napkollektorokkal kombinált használati melegvíz-ellátó rendszerek létrejöttét. A napkollektoros rendszer első sorban a fűtési szezonon kívüli időszakban biztosítja a melegvíz szükségletet. A fűtési szezon elején és végén (április és október hónapok) a napkollektoros rendszer a geotermikus rendszerrel együttműködve, egymást kiegészítve látja el a melegvíz előállítási feladatot mindkét helyszínen. Míg a fűtési szezon többi hónapjában csak rásegít a melegvíz előállítási feladatra, azaz csak elő melegíti a vizet a geotermikus rendszer részére, hogy beállítható legyen a szükséges hőfokú víz.

A fenti folyamatábra mutatja be a Napkollektorokkal kombinált használati melegvíz-ellátó rendszer működését az egyik megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

### 2.3.	Geotermikus fűtésű épületek épületenergetikai korszerűsítés (hőszigetelése és nyílászáró cseréje)

Már a Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer tervezése és megvalósítása közben tudomásunk volt arról, hogy a rendszer nem felel majd meg korszerű, energiatakarékos rendszerek kritériumainak, mivel a KEOP-4.1.0-2007 pályázati kiírás nem teszi lehetővé számunkra az épületek építészeti és  belső épületgépészeti korszerűsítését. Ezért a jó gazda gondosságával megkezdtük a jövőbeli fejlesztési elképzeléseink összeállítását, hogy a projekt által érintett épületek épület energetikáját korszerűsítsük (építészet és gépészet), azaz a megújuló energiával is gazdálkodjunk. Nem engedhető meg ugyanis annak pazarlása sem. Így saját forrás igénybevételével a geotermikus energiaellátás technológiai igényeihez igazodó, nagyobb felületű-teljesítményű hőleadó berendezésekre (radiátorok) cseréljük a meglévőket, mivel hőcserélő kb. 55 0C-os előre menő hőmérsékletet képes csak biztosítani a beérkező 60 0C-os termálvízből, ami elmarad a vezetékes földgáz fűtésű fűtési rendszerben alkalmazottól. Mindezek együttesen indokolták, hogy az elavult nyílászárókat lecseréljük és az épületeket hőszigeteléssel lássuk el. Ezáltal csökkent a fejlesztéssel érintett épületek hőigénye, tágabb hőmérséklet tartományban képes a geotermikus energiával kielégíteni a fűtési igényt és mindehhez kevesebb termálvizet igényel a rendszertől.

### 2.4.	Termálvíz maradékhő hasznosító hőszivattyús rendszer

Mint az előző pontban láthattuk a megújuló energiával is gazdálkodni kell és a rendszereket minél energiatakarékosabbá kell tenni, továbbá növelni kell a rendszerben hasznosítható tartományt is. Ez azt jelenti, hogy a hőcserélő betáplálási oldalán beérkező termálvíz hőjének minél nagyobb részét kell hasznosítani a rendszerben, minél alacsonyabb hőfokkal kell elengedni a visszasajtoló rendszerbe. Erre több technikai lehetőség is van, ezek a következők: Az épületekben alacsony hőfokigényű felületfűtési (padló-, mennyezet- és falfűtés) rendszert kell kialakítani vagy a rendszer legvégén vegetációs fűtési rendszerben kell utolsóként hasznosítani a maradék hőt. Ez a meglévő épületek esetében a régi fűtési rendszer és az épület ilyen mértékű átalakítása mellett egyrészt rendkívül költséges és időigényes feladat,  másrészt ezekre a KEOP-os forrásból a  megvalósítás során nincs lehetőség. Továbbá a KEOP-os projektek fenntartási időszak alatt sincs rá lehetőség a rendszer végpontján a vegetációs fűtés alkalmazására sem. A másik lehetőség az utolsó hőközpontban a maradék hő hőszivattyús rendszerben való hasznosítása, mellyel a hasznosítható hőt hasznosítható hőfokú fűtési vízzé alakíthatunk elektromos energia befektetésével.

A fenti folyamatábra mutatja be a termálvíz maradék hőjének hasznosítását hőszivattyúval kombinált termálvizes fűtési rendszer elvi működését.

### 2.5.	Napelemes rendszerrel kombinált energiatakarékos (LED-es) közvilágítási rendszer

Önkormányzatunk már évek óta kereste a lehetőségét a város közvilágítási rendszerének korszerűsítésére pályázati forrásból, illetve a közvilágítással nem rendelkező közterületek energiatakarékos közvilágítással való ellátására. Azonban erre hazai, KEOP-os pályázati finanszírozási formát nem találtunk, ezért a tárgyi  TREN/FP7EN/239515/GEOCOM projekt innovatív fejlesztéseként került megtervezésre a Napelemes rendszerrel kombinált energiatakarékos (LED-es) közvilágítási rendszer.

Technikai adatok:

A. Napelemes háztartási méretű kiserőmű:

A Városi Piaccsarnok tetőszerkezetére telepített 40db Yingli Solar 240 W polykristályos napelem panel, 1 db Fronius IG Plus 12 V-3 (10000W) inverteren keresztül. A teljes photovoltaikus teljesítmény:10kW

B. LED-es közvilágítási rendszer:

50 db LED-es közvilágítási lámpatest 35 db lámpaoszloppal, 4 db autonóm napelemes LED-es közvilágítási oszlop. A teljes elektromos beépített teljesítmény: 2,95kW

Telepítési helyszínek: Város Központ (körforgalom, Szegedi út), Szentháromság tér Tömbbelső utca és parkoló, Szövetkezeti utca, Buszállomás tetőszerkezet, 4db Buszmegálló hely

Eredmények, összehasonlítás:

A napelemes HMKE 2014 évben 11.249 kWh elektromos energiát termelt, ennek értéke 386.628 Ft volt. A LED-es körök elektromos energia fogyasztása 2014. évben mindösszesen 12.021 kWh volt, amely 460.044 Ft költséget jelentett. Ezek alapján a napelemes rendszer 93,58%-át termelte meg a LED-es közvilágítási rendszer energia szükségletének. Ami pénzben kifejezve  azt jelenti, hogy a napelemes rendszer által termelt energia értéke 84,04%-át termelte meg a LED-es közvilágítási rendszer energia szükségletének.

A Rendszerek és projektek megtérülési ideje

A Mórahalmi Geotermikus Kaszkádrendszer megtérülési ideje:

- Egyszerű megtérülési idő:

Évi 442.300,- m3 földgáz kiváltás eredményeként évi nettó 65.415.000,- Ft megtakarítást értünk el eddig, az évi nettó 12.000.000,- Ft üzemeltetési költség mellett, azaz összesen bruttó 67.837.000,-Ft megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 8,015 év, ha az amortizációs költséggel nem számolunk.

- Megtérülési idő az amortizáció figyelembe vételével:

Évi 10.875.620,- Ft amortizációs költség mellett, így valójában csak összesen bruttó 56.961.380,-Ft megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 9,5465 év, ha az amortizációs költséggel is számolunk.

FP7-ENERGY-2008-TREN-1 ENERGY.2008.8.4.1.: CONCERTO communities: the way to the future program  Geothermal Communities – demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale RES integration and retrofitting measures megtérülési ideje:

- Egyszerű megtérülési idő:

Az eddigi adatok alapján évi nettó 24.073.224,- Ft megtakarítást értünk el eddig, az évi nettó 1.887.840,- Ft üzemeltetési költség mellett, azaz összesen nettó 22.185.384,-Ft megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 10,881 év, ha az amortizációs költséggel nem számolunk.

- Megtérülési idő az amortizáció figyelembe vételével:

Az évi 3.665.893,- Ft amortizációs költség mellett, így valójában csak összesen bruttó 18.519.491,-Ft megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 13,035 év, ha az amortizációs költséggel is számolunk.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap EU_BONUS_12 pályázati kiírás társfinanszírozásával a TREN/FP7EN/239515/GEOCOM MUNMOR kódszámú, „Geotermális Közösségek - Geotermikus energia kaszkádrendszerű hasznosításának demonstrálása távfűtési rendszerekben megújuló energiák integrálásával és felújított építményekkel” projekt megtérülési ideje:

- Egyszerű megtérülési idő:

Az előbbi adatok alapján az évi nettó 24.073.224,- Ft megtakarítást és az évi nettó 1.887.840,- Ft üzemeltetési költség mellett, azaz összesen kb. nettó 22.185.384,-Ft megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 8,16 év-re módosul, ha az amortizációs költséggel nem számolunk.

- Megtérülési idő az amortizáció figyelembe vételével:

Míg az évi 3.665.893,- Ft amortizációs költség mellett, az összesen bruttó 18.519.491,- megtakarítást realizáltunk.

Mindezek alapján a megtérülési idő 9,776 év-re módosul, ha az amortizációs költséggel is számolunk.

Mórahalom, 2014. december 16.

Pásztor József Zoltán

okl. olajmérnök, „CEM”

Mórahalom Városi Önkormányzat projekt menedzsere,

fejlesztési referens

és

Móra-Solar Energia Kft.

ügyvezetője

Irodalom jegyzék: